## Sheet1
项目清单
项目名称：鼓楼区机关大院智能门禁系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备选品牌
1 | 10寸人脸识别一体机 | 1. 门口机应具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1个RS485半双工接口、≥1个USB接口，支持U盘升级； 2. 门口机应具有≥3个报警输入、≥2个报警输出，内置门磁报警、防拆报警，支持防区模块扩展；门口机需采用10寸IPS触摸屏； 3. 门口机采用金属边框及钢化玻璃面板设计，采用电容触摸屏操作；门口机采用CMOS低照度200w像素超高清彩色+红外双目摄像头； 4. 门口机采用H.264视频压缩格式，摄像头分辨率为1920*1080，视频帧率为PAL：25帧/秒，NTSC：30帧/秒； 5. 门口机支持视频移动检测，可根据光线条件自动开启红外和白光补光；门口机支持信息发布功能，可在显示屏上显示发布的图片； 6. 门口机支持与室内机之间双向对讲，室内机能看到门口机的实时画面，且具有限制通话时长的功能； 7. 门口机采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮； 8. ★门口机可作为安防监控点全天候预览、录像；门口机可抓拍开锁时图片并上传至FTP服务器；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 9. 门口机具备门禁管理功能，可通过刷卡或密码或指纹或人脸等本地验证方式开门；门口机可在本地进行发卡操作，实现免平台、免中心管理； 10. ★门口机支持人脸识别，人脸白名单≥3000张，可在本地人脸抓拍录入或通过平台下发，并门口机不对静态照片和动态视频中出现的人脸进行识别；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 11. 门口机支持指纹识别，指纹容量≥5000枚，可在本地进行指纹录入；可通过门口机的摄像头扫描二维码进行识别，匹配后开锁； 12. 门口机可通过韦根或RS485接口外接IC卡读卡器，支持双门控制器管理；主门口机可配置≥8个副门口机，多个门口机可同时呼叫不同住户； 13. 门口机支持门禁权限验证通过后或室内机点击开锁后，联动电梯控制器打开对应楼层的权限； 14. 工作温度满足-40℃-＋55℃，工作湿度满足10％-90％；门口机的外壳防护等级符合IP55等级的规定； 15. 采用DC 12V供电，功耗≤50w；工程安装便利性（支持中心远程升级、本地U盘升级，支持刷机批量配置）。 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视
2 | 5寸人脸识别一体机 | 1. 5寸电容触摸屏；设备应能显示时间、日期、星期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息；设备应具有中文语音提示功能；抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息； 2. 刷卡（人脸）时，设备可抓拍图片，并实时显示在显示屏上；设备应支持人脸识别模式1:1模式和1：N模式；人脸识别速度应≤1S；支持≥3000张人脸容量； 3. ★设备应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）≥1个；WIFI接口≥1个；RS485通讯接口≥1个；Wiegand通讯接口≥1个；USB2.0接口≥1个；报警输入接口≥2个；门磁输入接口≥1个；开门按钮接口≥1个；电锁输出接口≥1个；报警输出接口≥1个；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 4. 系统能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，应能设定目标的出入授权，即：何时、何出入目标、可出入何出入口、可出入的次数和通行的方向等权限；在网络系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖中央管理机是否工作； 5. 系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能； 6. 认证方式：人脸识别、刷卡、密码，支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（人脸）和双向刷卡（人脸）开门； 7. 设备支持人脸真人检测，只有当人脸识别后并检测为真人时，整体认证才能通过；设备可通过RS485协议或wiegand接口外接副读卡器，实现进出双向刷卡功能； 8. 设备具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关；读卡器模式下，可通过wiegand协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关； 9. 系统应具有手动或自动校时功能；系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能； 10. 系统应支持≥5000张卡片管理；≥3000张人脸容量；支持≥10万条事件存储； 11. 发生以下情况时，系统应报警：1.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2.当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；3.未经正常操作而使出入口开启时；4.出入口开启时间超过设定值时；5.设备被拆除时；6.胁迫卡和胁迫码；7.黑名单卡刷卡时；8.接入系统平台后可支持视频联动报警功能； 12. ★系统应具有应急开启的方法；系统软件应具有看门狗检测功能；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 13. ★设备应支持在线升级功能和本地U盘升级功能；设备应具备防拆功能，强力拆除时，可上传报警时间到中心；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 14. 设备应支持可通过RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开。 | 5 | 台 | 大华、海康、宇视
3 | 开关电源 | 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12V； 3. 输出电流：4.17A； 4. 支持蓄电池接入； 5. 带机箱。 | 6 | 台 | 大华、海康、宇视
4 | 防水单门磁力锁 | 1. 350Kg(800Lbs)静态直线拉力； 2. 可自行设定12VDC或24VDC； 3. 内置反向电流防护装置(MOV)； 4. 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门； 5. 100%防水处理，全部零件密封在防火树脂内； 6. 特殊防处理，户内、户外均可安装； 7. 外壳材质采用不锈纲，更坚固耐用； 8. 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。 | 2 | 只 | 大华、海康、宇视
5 | 磁力锁支架 | 350KG防水磁力锁LZ支架； | 2 | 个 | 大华、海康、宇视
6 | 门控安全模块 | 1. 支持1路门锁控制输出，常开或常闭锁均支持，可支持对门锁供电； 2. 支持1路门磁检测输入，1路开门开关输入； 3. 支持1个韦根接口，可接韦根读卡器，实现与门禁一体机双向刷卡进出； 4. 支持1路半双工RS485，支持RS485与一体机通信； 5. 支持1个4位拨码开关，用于485地址选择； 6. 支持1路防拆开关； 7. 支持1路RS232调试串口； 8. 额定供电12V，1A。 | 4 | 台 | 大华、海康、宇视
7 | 闭门器 | 1. 适合木门、玻璃门、铝门及各类门扇安装； 2. 适用于55~75公斤的单扇门； 3. 门扇最大开门角度每个方向120°； 4. 在机壳中高度可调节4mm,宽度可左右调节5mm,长度可调节12mm； 5. 在摄氏-30℃至45℃范围内均正常使用； 6. 50万次使用寿命。 | 3 | 个 | 玛丽、格林、百事达
8 | 人脸识别模块（含配件） | 1. 设备外壳防护等级应≥IP55；设备应采用200W像素高清宽动态双目摄像头；设备配置及接口应包含以下几个：处理器应为GPU；有线网口*2，彼此物理隔离；RS485*1，RS232*1；HDMI*1;USB*2；支持开关机键，支持扬声器输出； 2. 设备应采用触摸显示屏，尺寸≥10寸，支持双屏独立显示，分辨率≥1280*800；设备应支持局域网、互联网环境的网络通信； 3. 设备应支持在1:1人证比对模式下，人脸容量无限制，1:N模式下，支持20000张人脸库，支持50000张卡片容量，支持50000笔记录存储； 4. 设备应支持通过USB接口外接身份证阅读器，支持通过USB接口输出身份证信息，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果，支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息，支持通过网络方式传输比对结果及图片； 5. ★设备应支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测；设备应支持文字、图片及广告播放功能；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 6. 设备应支持外接身份证阅读器对居民身份证及智能卡信息读取，支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证（或智能卡）内的照片进行比对，完成人员身份核验，人证比对时间： ≤1 秒； 7. 设备应支持人脸、刷卡+人脸、智能模式等多种认证组合方式，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，人脸比对时间：＜0.5秒； 8. 设备应支持中心下发或本地U盘导入人脸或卡号黑名单，支持本地黑名单人脸或卡号比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传中心； 9. 设备应支持本地菜单管理、远程中心下发、U盘本地导入人员信息（姓名、卡号、人脸等信息）； 10. ★设备应支持本地单机人证比对或人脸比对，支持与第三方平台或设备联网对接实现人脸比对；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 11. ★设备应支持比对结果语音及文字提示功能，支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示；（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检测报告复印件作为考评依据，原件备查） 12. 设备应支持通过远程中心下发或U盘导入人脸、指纹及黑名单信息，支持比对结果、身份信息及人脸抓拍图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能，支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片； 13. 设备应支持本地或远程中心设置比对模式、比对阈值、人脸参数、网络参数等，支持本地重置设备管理密码、IP 等功能，支持恢复默认出厂设置参数功能；设备应支持实时捕捉人脸，并在视频预览窗口实时显示人脸捕捉框； 14. 设备应设备首次使用时，需设置激活密码才可使用，登陆本地管理菜单需先输入登陆密码，保证设备操作安全，支持看门狗机制，保证设备稳定运行；设备应在没有用户使用时会切换到待机状态；设备应具备风扇散热设计； 15. 正常工作时红色指示灯常亮，比对失败时红灯闪烁，比对成时绿色常亮3秒；设备应支持刷卡时，设备有蜂鸣器提示；设备应支持通过管理菜单对补光灯亮度进行调节；设备应具备底座安装具备防滑设计；设备应支持播放语音音量大小调节。 | 4 | 台 | 大华、海康、宇视
9 | 开门按钮 | 1. 结构：塑料面板； 2. 最大耐用电流1.25A电压250V； 3. 输出：常开； 4. 适合埋入式电器盒适用。 | 2 | 只 | 东控、西门子、罗格朗
10 | 门禁管理模块 | 在现有安防监控平台上定制智能门禁管理模块 | 1 | 套 | 定制
11 | 人脸采集摄像机 | 1. 200万USB摄像机 DC5V； 2. 带音频。 | 2 | 台 | 大华、海康、宇视
12 | 应用服务器 | 1. 2U机架式机箱设 计，全模块化设计；配置1颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频2.1GHz,8核心；支持高速QPI 互连总线，支持大容量三级缓存； 2. 处理器集成4通道内存控制器，并支持最高2133MHz 的DDR4 内存； 3. 配置16GB DDR4 ECC内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR42133/1866 ECC内存，最大可扩展至512GB内存； 4. 使用Intel C610芯片组，支持SATA，SATA RAID 扩展；支持8 个PCI-E 3.0扩展插槽，支持横插Riser 扩展卡，最大支持5 个全高扩展卡； 5. 设备配置2个1T热插拔SATA硬盘，支持最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；集成3008SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插； 6. 标配四口RJ45 千兆网口，可选集成双口RJ45 千兆网口、双口光纤万兆网口；配置4个调速系统风扇；集成显示控制器，16MB显存； 7. 高效能550W铂金1+1 冗余电源，最大支持1200W，支持4个USB 3.0接口；支持≥1 个RJ-45 管理接口，≥1 个VGA 接口，≥1 个串；支持设备带外集中管理功能。 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视
13 | 交换机 | 1. 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4； 2. 管理口：支持独立的console管理串口； 3. 交换容量≥256Gbps；转发性能≥42Mpps； 4. 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌； 5. 聚合：支持链路聚合；vlan：支持基于端口的VLAN； 6. 路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP路由协议； 7. 镜像：支持端口镜像； 8. 支持接触放电≥4KV，支持空气放电≥8KV； 9. 支持线-地防浪涌等级≥2KV； 10. 射频电磁场辐射抗扰度符合GB/T17626.6； 11. 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 12. 安全：支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击； 13. 组播：支持IGMP-Snooping； 14. 生成树协议：支持生成树协议； 15. 网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制。 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视
14 | 光模块（发） | 1. 千兆20公里单模单纤发送端模块； 2. TX1310nm/1.25G； 3. RX1550nm/1.25G； 4. LC,20km； 5. 0～70℃； 6. SFP。 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视
15 | 光模块（收） | 1. 千兆20公里单模单纤接收端模块； 2. TX1310nm/1.25G； 3. RX1550nm/1.25G； 4. LC,20km； 5. 0～70℃； 6. SFP。 | 1 | 台 | 大华、海康、宇视
16 | 台式电脑 | 1.CPU：i5-6500 2.硬盘: 1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 3.内存: 4GB DDR4 4.集成显卡 5.无光驱、集成网卡 6.显示器：21.5寸宽屏 7.操作系统: Windows 10 Home 64bit简体中文版(CPP 8. 1年整机上门服务+1年硬盘保修服务 | 1 | 台 | 联想、戴尔、惠普
17 | 触控显示器 | 1、触控屏不小于21寸； 2、分辨率：1920*1080； 3、特征：可壁挂，内置音箱； | 3 | 台 | DELL、AOC、优派
18 | 辅材及安装调试 | 1、本项目的安装调试及项目验收后的24个月维保； 2、包含以下辅材： 1）监控设备箱 6套； 2）门禁遮阳套件6套； 3）电源线RVV3*1.5mm2 200米； 4）光纤收发器（一带四，单纤千兆）6套； 5）光缆 GYXTW-6B 200米； 6）集中供电模块 12V 10A 6个； 7）六类线 5箱； 8）道闸遥控器 6个； 9）PVC线槽及配件、其它辅材 1批； | 1 | 项 | 定制
合计：19万元
1、凡有能力提供本竞价公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商、境内企业分支机构均可能成为合格的投标人，若分支机构参加竞价的应取得总(集团)公司的有效授权； 2、竞价供应商竞价货物需满足技术参数所有条款，带★号需提供检验报告。 3、竞价供应商应承诺新建的智能门禁系统能够与原有的系统平台兼容，对接过程中产生的对接研发费用，由中标供应商承担，如果无法满足以上对接要求的，以虚假应标处理，取消中标资格，并保留追究竞价供应商违约责任的权力，并赔偿因项目延误所造成的损失。