## 预算
陆海好事达办公室空调采购清单
序号 | 位置 | 使用面积 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 参数要求
一层空调
1 | 设计区1 | 105 | 5匹天花机 | 套 | 2 | 9200 | 18400 | 1.冷暖嵌入式天井机；2.能效等级≥2级、能效比≥3.31； 3.制冷量≥12000W、额定制冷功率≤3630W；4.制热量≥13000W、额定制热功率≤3800W 5.循环风量≥2000m3/h；6..室内机噪音≤53dB（A），室外机噪音≤62dB（A）； 7.电源规格：380V/50Hz；8.机组使用冷媒：R32；9.配置：不含铜管。
2 | 设计区2 | 46 | 5匹天花机 | 套 | 1 | 9200 | 9200
3 | 设计区3 | 85 | 5匹天花机 | 套 | 2 | 9200 | 18400
4 | 设计区4 | 37 | 3匹天花机 | 套 | 1 | 8860 | 8860 | 1.冷暖嵌入式天井机；2. 能效等级≥2级、能效比≥3.32； 3.制冷量≥7200W、额定制冷功率≤2170W；4.制热量≥7700W、额定制热功率≤2300W 5.循环风量≥1280m3/h；6..室内机噪音≤45dB（A），室外机噪音≤56dB（A）； 7.电源规格：220V/50Hz；8.机组使用冷媒：R32；9.配置：不含铜管。
5 | 设计区5 | 37 | 3匹天花机 | 套 | 1 | 8860 | 8860
6 | 领导办公室1 | 20 | 2P挂机 | 套 | 1 | 5680 | 5680 | 1.冷暖挂机；2. 能效等级≥2级、能效比≥3.49； 3.制冷量≥5100W、额定制冷功率≤1461W；4.制热量≥5630W、额定制热功率≤1650W 5.循环风量≥910m3/h；6..室内机噪音≤41dB（A），室外机噪音≤53dB（A）； 7.电源规格：220V/50Hz；8.机组使用冷媒：R32；9.配置：含3米铜管。
7 | 领导办公室2 | 20 | 2P挂机 | 套 | 1 | 5680 | 5680
8 | 会议室 | 23 | 2P挂机 | 套 | 1 | 5680 | 5680
二层空调
1 | 敞开餐厅 | 260 | 5P柜机 | 套 | 5 | 9800 | 49000 | 1.冷暖柜机；2. 能效等级≥2级、能效比≥3.35； 3.制冷量≥12050W、额定制冷功率≤3600W；4.制热量≥12500W、额定制热功率≤3500W 5.循环风量≥2000m3/h；6..室内机噪音≤49.5dB（A），室外机噪音≤59dB（A）； 7.电源规格：380V/50Hz；8.机组使用冷媒：R32；9.配置：含5米铜管。
2 | 用餐接单室 | 22 | 2P挂机 | 套 | 1 | 5600 | 5600 | 同上2P挂机
3 | 领导办公室1 | 13.5 | 1.25挂机 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 1.冷暖挂机；2. 能效等级≥2级、能效比≥3.49； 3.制冷量≥2650W、额定制冷功率≤760W；4.制热量≥2920W、额定制热功率≤790W 5.循环风量≥540m3/h；6..室内机噪音介于22.5-35dB（A），室外机噪音≤49dB（A）； 7.电源规格：220V/50Hz；8.机组使用冷媒：R22；9.配置：含3米铜管。
4 | 领导办公室2 | 13.5 | 1.25挂机 | 套 | 1 | 2500 | 2500
5 | 领导办公室3 | 14 | 1.25挂机 | 套 | 1 | 2500 | 2500
6 | 接待茶室 | 12 | 1.25挂机 | 套 | 1 | 2500 | 2500
空调小计 |  |  |  | 145360
辅材及其他
1 | 铜管（含保温） |  |  | 米 | 170 | 160 | 27200 | 5匹空调使用
2 | 铜管（含保温） |  |  | 米 | 30 | 120 | 3600 | 3匹空调使用
4 | 铜管（含保温） |  |  | 米 | 8 | 90 | 720 | 1匹空调使用
5 | UPVC排水管 |  |  | 米 | 290 | 20 | 5800 | DN25~32
6 | 室外机支架（5P） |  |  | 副 | 10 | 80 | 800 | 托盘架
7 | 室外机支架（3P） |  |  | 副 | 2 | 50 | 100 | 托盘架
8 | 室外机支架（2P） |  |  | 副 | 4 | 50 | 200
9 | 室外机支架（1P） |  |  | 副 | 4 | 30 | 120
设备小计 |  | 38540
招标总计 |  | 183900
备注： 1.售后服务标准为整机包修6年，7*24小时技术支持服务，4小时电话响应，故障保修一个工作日内解决问题； 2.货品免费送货到指定的地点，免费安装，2个日历日内安装调试完毕（包括管道部分）。 3.以上报价含税费、运输、安装及因安装产生的其他费用，。评标方式采用最低价中标。 4.空调设备参数不允许负偏离，报价的产品必须与中国能效标识网备案型号一致和政府采购最新一期节能清单型号相对应。所有辅材及设备安装过程均应符合行业相关要求，确保空调能长时间正常工作无故障，连接铜管、PVC管按实际数量结算。
Note on A19: 微软用户:

## 配置
格力中央空调设备配置表
项目名称
|  | 面积 | [5 empty] | 实际负荷
楼层 | 房间名称 | m2 | 名称 | 型号 | 单台制冷量(W) | 台数 | 总制冷量(W) | W/m2 | 额定功率（W） | 功率合计（W）
1 | 领导办公室1 | 20 | 一拖一冷暖挂机 | KFR-50GW | 5000 | 1 | 5000 | 250 | 2900 | 2900
| 领导办公室2 | 20 | 一拖一冷暖挂机 | KFR-50GW | 5000 | 1 | 5000 | 250 | 2900 | 2900
| 敞开办公区1 | 105 | 一拖一冷暖天井机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | 228.5714 | 5800 | 11600
| 敞开办公区2 | 46 | 一拖一冷暖天井机 | KFR-120TW | 12000 | 1 | 12000 | 260.8696 | 5800 | 5800
| 敞开办公区3 | 85 | 一拖一冷暖天井机 | KFR-120TW | 12000 | 2 | 24000 | 282.3529 | 5800 | 11600
| 敞开办公区4 | 37 | 一拖一冷暖天井机 | KFR-72TW | 7200 | 1 | 7200 | 194.5946 | 3600 | 3600
| 敞开办公区5 | 37 | 一拖一冷暖天井机 | KFR-72TW | 7200 | 1 | 7200 | 194.5946 | 3600 | 3600
| 会议室 | 23 | 一拖一冷暖挂机 | KFR-50GW | 5000 | 1 | 5000 | 217.3913 | 2900 | 2900
2 | 领导办公室1 | 13.5 | 一拖一冷暖挂机 | KFR-26GW | 2600 | 1 | 2600 | 192.5926 | 1800 | 1800
| 领导办公室2 | 13.5 | 一拖一冷暖挂机 | KFR-26GW | 2600 | 1 | 2600 | 192.5926 | 1800 | 1800
| 接待室1 | 14 | 一拖一冷暖挂机 | KFR-26GW | 2600 | 1 | 2600 | 185.7143 | 1800 | 1800
| 敞开餐厅 | 260 | 一拖一冷暖柜机 | KFR-120LW | 12000 | 5 | 60000 | 230.7692 | 7400 | 37000
| 接待室2 | 22 | 一拖一冷暖挂机 | KFR-50GW | 5000 | 1 | 5000 | 227.2727 | 2900 | 2900
| 总计 | 696 |  |  |  | 19 | 162200 |  |  | 90200
|  |  |  | KFR-120TW | 5
|  |  |  | KFR-72TW | 2
|  |  |  | KFR-120LW | 5
|  |  |  | KFR-50GW | 4
|  |  |  | KFR-26GW | 3