福州职业技术学院

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2022-081

项目名称：福州职业技术学院干粉灭火器换药采购项目

采购人：福州职业技术学院(盖章)

代理机构：福建国诚招标有限公司(盖章)

二○二二年九月

目录

第一章竞价公告	3

第二章网上竞价内容及要求	7

第三章证明材料格式	18

第四章报价文件	24

# 第一章 竞价公告

福建国诚招标有限公司受福州职业技术学院委托现通过网上竞价的方式选择福州职业技术学院干粉灭火器换药采购项目的成交竞价人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2022-081

2．项目名称：福州职业技术学院干粉灭火器换药采购项目

3．竞价采购货物(服务)名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2022年09月21日 08:30:00

报名截止时间：2022年09月23日 17:00:00

竞价起始时间：2022年09月26日 09:00:00

竞价截止时间：2022年09月26日 11:00:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系人及电话：陈老师、0591-83760331

采购代理机构：福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路107号中美大厦24层

邮  编：350001

电  话：0591-83393306、07

项目负责人：陈伟

公司网址：http://www.fjgczb.com

电子邮箱：83393301@163.com

8.有关本项目的相关信息(包括文件若有修改补充)，福建国诚招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn

## (2) 福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)。

9.竞价人资格要求

(1)有能力提供本竞价文件所述货物及服务、符合下述规定条件的境内供应商。须提供有效营业执照副本复印件等证明文件：竞价供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；竞价供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；竞价供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料。

(2)竞价人须提供竞价承诺书；

(3)竞价人须提供社会保障资金的相关材料；

(4)本项目(不接受)联合体竞价。

注：以上材料均须加盖竞价供应商单位公章，并在网上竞价截止时间前一个工作日须提交 “资格”要求的所有相关材料，并同时提供竞价保证金凭证复印件加盖公章。未按以上要求提交报名材料的竞价人，将导致其提出的质疑或竞价资格被拒绝。。

10.报名须知

(1) 福建国诚招标有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建国诚招标有限公司网站(http://www.fjgczb.com)上公告三个工作日。

(2)竞价规则说明：

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过福建国诚招标有限公司竞价平台多次参与竞价(不限报价次数，在规定时间内提交报价均可)。

②竞价人首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。供应商在竞价平台提交的报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品(服务)质量或不能诚信履约的，应要求其在半个小时内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交竞价人，即提出该最后报价时间较早的作为成交竞价人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

④竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，按照无效报价处理；

竞价人参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

(3)竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

(4)竞价人应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

(5)代理服务费按成交金额*1.5%，由成交竞价人支付。

(6)有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价:

①不同竞价人的证明材料由同一单位或者个人编制；

②不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

③不同竞价人的证明材料载明的项目管理成员为同一人；

(7)参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

11.报名方式

(1)报名的潜在竞价人，须于[2022年09月21日至2022年09月23日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求并在网上竞价报名截止时间前递交相关证明材料，未按以上要求提交报名材料的供应商，将导致其竞价资格被拒绝。

(2)报名地址：福建国诚招标有限公司(福州市古田路107号中美大厦24层)。

(3)竞价人在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。

(4)证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

# 第二章 网上竞价内容及要求

# 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 最高限价(单价) | 最高限价(总价) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 干粉灭火器换药 | 950具 | 26元 | 24700 |

# 二、技术参数及商务条款

1、采购产品：更换干粉灭火器药剂。

2、质保期：灭火器药剂产品保质期24个月期间出现质量问题免费更换（从验收合格之日起算）。

3、交货日期、地点：中标后10日内完成交货，交货地点为福州职业技术学院，具体日期和产品布置安放位置按校方要求。

4、付款方式：

全部货物交货按指定位置投放，并经验收合格后，15个工作日内学校凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向供应商一次性支付 100% 的货物价款。

5、资格要求：

具有合法的法人资格公司均有可能成为合格供应商。

6、服务内容及要求：

6.1灭火器换药产品的药剂为ABC干粉灭火剂，规格型号为4Kg手提式，数量为950具，报价单价不得超过26元/具。（包含更换已老化喷管及喷嘴、压力表、插销等损坏失效灭火器零配件、擦拭灭火器污损外表；报价费用已包含运输费、发票税费及其他等可能发生的一切费用）。

6.2供应商提供的药剂须符合国家相关标准，且有当批粉剂检验报告及产品《合格证》。

6.3 学校将视情组织人员实地查看中标商实地灌装情况，主要包括：（1）灭火器全部开瓶倒空旧粉，（2）拟灌装粉剂并采样，（3）灌装加工场所情况；若无法满足要求，则校方有权取消中标商中标资格。

6.4采购人有权对供应商实地考察。

7、样品：无

8、验收要求：

8.1实地灌装现场查看情况应满足要求。

8.2灌装现场采集提取的样品与灌装后灭火器内的粉剂

8.3供货产品中随机抽样进行粉剂成色对比试验（成色对比必须一致，不符合的则拒收，退货更换）和灭火试验（灭火性能达不到要求的，则拒收，退货更换）。

8.4随机抽样数量不超过总量的1%，试验损耗由中标商承担。

9、售后服务要求：（响应时间、培训）中标供应商在质保期内接到故障通知后2小时内响应，并在4小时内到达现场，免费更换有缺陷的产品。

10、违约责任：

10.1中标商供货日期若超过时限，需承担相应扣款，每延迟一天，则扣款中标总价的0.5% 。

10.2因退货原因造成供货延期，由此产生的相关费用由中标商承担。

# 第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1.编制要求：竞价人应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价人承担法律责任。

2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并每页加盖公章。

3.其他要求：

①竞价人在福建国诚招标有限公司网上竞价系统(http://115.28.8.36/)进行供应商注册、报名、竞价投标。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

证明材料文件

竞价编号：(由竞价人填写)

项目名称：(由竞价人填写)

竞 价 人：(由竞价人填写)

联系人及联系电话：(由竞价人填写)

目录

1、法人营业执照

2、近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录声明函

3、技术商务响应一览表

4、竞价人需提供的其他材料

1.营业执照

致：福州职业技术学院

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价人加盖公章。(竞价人制表时应删去此段话)

竞价人名称：(全称并加盖公章)

日期：    年  月  日

营业执照复印件并加盖公章

2.近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录

声明函

致：福州职业技术学院

本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律、法规,无任何违法、违规记录也无行贿犯罪记录。如有虚假,愿承担所有法律责任。

特此声明。

竞价人名称：(全称并加盖单位公章)

法定代表人：(签字)

日期：    年   月   日

3.技术商务响应一览表

| 序号 | 技术及商务要求 | 响应内容 | 响应情况 (响应/不响应) |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。报价部分无须体现。

竞价人：(全称并加盖单位公章)

日期：    年   月  日

4.竞价人需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价人认为应提交的其他材料可在此项下提交。

# 第四章  报价文件

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。(竞价人制表时应删去此段话)

## 竞价编号：    项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 序号 | 商品名称 | 数量 | 投标单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 投标总金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 品牌/型号 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

供应商(全称并加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：