马尾区档案馆恒温恒湿空调和除湿机

设备维保服务项目

项目名称：马尾区档案馆恒温恒湿空调和除湿机设备维保服务项目

1、投标供应商是在中华人民共和国境内注册的法人，有能力提供招标货物及服务的且在采购人邀请名单内的投标供应商（需在福建当地设有分支机构或分公司（工商注册文件为准）。（投标供应商须提供法人营业执照副本等复印件）

2、投标单位项目管理员应具有相应的作业资格，持证上岗。为确保服务质量，每名项目负责人员应具有二种证件，二种证件分别为：城乡建设局颁发的C类B类或A类安全员证书，每名实施人员应具有国家相关管理部门颁发的三种特种作业证和电气设备工证，作业证分别为：高处作业证、制冷与空调作业和电工作业，其中高处作业证准操项目为高处安装、维护、拆除作业，电工作业证准操作项目为低压电工作业，制冷与空调作业证准操项目为空调维护安装作业，且特种作业操作证需在应急管理政府网站可查询，并提供证书复印件（原件备查），提供每名实施人员和每名项目管理员在投标单位缴纳的十二个月以上社保证明。

- 维保内容：

维保要求

1、应包含前期的维修及配件更换，维保期内提供一年至少四次深度全面维保检查(每包含室内机配电输入开关、室外机清洗及检测等)全包配件方式服务，包括目前存在的故障问题一并处理，不得另外增加费用。

2维保期内室外机组每年进行四次清洗等；

3专业技术工程师，此项目需长期服务工程师，随时响应和解决故障，工程师一年之内不得更换，标书内需指定工程师人员，此人必须具有制冷证和电工证。如有违反，按合同要求执行，扣除相应款项。

4全年不限次数的应急维修响应；

主要维保内容：

维保设备

| 五楼 | 1号机房 | 国特除湿机GT-GFRT-20.8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 世图兹精密空调 |
|  | 2号机房 | 国特除湿机GT-ZL8.5（1台新风机3台除湿机） |
|  | 3号机房 | 国特除湿机GT-GFRT-41.5 |
|  |  | 世图兹精密空调 |
| 四楼 | 1号机房 | 国特除湿机GT-GFRT-20.8 |
|  |  | 世图兹精密空调 |
|  | 2号机房 | 国特除湿机GT-ZL8.5（1台新风机3台除湿机） |
|  | 3号机房 | 国特除湿机GT-GFRT-41.5 |
|  |  | 世图兹精密空调 |

1、对所有精密空调及相关附属设备全面维护保养服务。

2、机组每季度维修巡检项目为：

1) 机房环境检查。检查门窗是否关闭完好，机房隔热效果是否良好；估算机房发热量应小于空调制冷量。

2) 室内机、室外机、制冷管道的安装方式检查。检查空调安装及固定时应留有足够的维修空间，同时检查室外机应无障碍物。外机固定时应注意不要破坏基建的防水要求。

3) 室内机、室外机外观检查。检查是否有锈蚀、变形现象。

4) 机组管道焊接点查漏检查。用压力表测试机组系统压力正常，目测系统冷媒管无油污。

5) 机组管道螺纹接口查漏检查。肥皂水检查螺纹接口处无漏气。

6) 机组顶针阀查漏检查。肥皂水检查顶针阀无漏气。

7) 机组漏水检查（冷凝水；加湿热水；进、排水管道）。目测机组进排水顺畅，进排水管道无变形和渗漏，排水管是否做了存水弯。

8) 清洗冷凝器、过滤网、加湿罐、冷凝水接水盘。

9) 检查机组电气线接线是否牢固紧固。检查电器接线端子牢固，并依次紧固。

10) 机组电气线绝缘检查。检查机组安全接地可靠，机组3条火线对地电阻用万用表测试应为无穷大。

11) 机组电气元件安装固定检查。检查机组运动部件安装牢固，可靠。风机，压缩机无异响和摆动。

12) 电脑板工作参数检查。检查电脑板设置，可以根据机组实际运行情况适当修正相关参数。 13) 机组接触器动作。机组接触器分断，吸合应灵敏无打火，粘连现象。

14) 调速器输出电压。调速器输出（14_—22KG）应有连续输出，200psi启动；280psi时为全电压输出。

15) 机组室内、外风机运行电流及噪音。检查风机运行电流，运行电流应该是最大电流的0.8倍。

16) 机组室内风机外壳水迹检查。室内机风机外壳应无结露现象。

17) 制冷功能检查。

18) 压缩机轮换功能。设置轮值机组数，机组轮值地址，机组轮值时间。

19) 压缩机吸、排气压力检查。检查系统吸，排气压力在相应回风温度和环境温度下低压压力为（55psi~75psi）;高压压力为（200psi~280psi）。

20) 压缩机吸、排气、回液管温度。压缩机吸气温度低于手温但不节露，高压排气温度大概在70℃~110℃之间。回液管温度在40℃~50℃之间。

21) 送、回风温度。送、回风温度温差在10℃以内。

22) 压缩机工作电流。压缩机工作电流为最大值的 0.6~0.75倍。

23) 压缩机工作噪音。压缩机工作平稳无异响。

24) 液管视镜制冷剂气泡检查。视夜镜应无气泡或有少量不连续气泡。

25) 蒸发器、膨胀阀、压缩机结霜检查。蒸发器，膨胀阀可以有结露现象但不能结霜；压缩机不能结露也不能结霜。

26) 干燥过滤器温差检查。用手摸干燥过滤器两端应无温差。

27) 冷凝水产生与排放。冷凝水应顺着蒸发器翅片流入接水盘内，不能飞溅到水盘外。同时水盘排水应顺畅，无积水现象。

28) 制热功能检查。

29) 加热器投入工作检查。机组工作温度设置21℃，灵敏度1℃。当回风温度低于20℃时，加热器工作，机组加热。当回风温度达到22℃时，加热器停机。

30) 加热器工作电流。用钳形表测量电流。

31) 加湿功能检查。

32) 加湿电流。加湿器电流标准：5kg为3~6A；13kg为5~10A。

33) 进水电磁阀。进水电磁阀动作灵敏，进水无卡堵现象。

34) 排水电磁阀。排水电磁阀动作灵敏，进水无卡堵现象。

35) 加湿罐热水排放。手动排水检查排水管顺畅？排水管能耐90℃热水。

36) 轮值功能检查：

37) 机组报警切换。在运行机组上，模拟报警信号，备用机组能投入使用。

38) 机组循环工作。机组定时切换工作。

39) 报警功能检查：

40) 高、低压报警。压缩机运行时，将室外电机电源空开断开，高压达到400PSI时，机组高压报警。压缩机运行时，将电磁阀电源断开，低压到30PSI时，机组低压报警。

41) 高、低温报警。将高温报警灵敏度设置为2℃，机组工作温度设置为22℃，机组的回风温度升到23℃时，机组高温报警。将低温报警灵敏度设置为2℃，机组工作温度设置为22℃，机组的回风温度降到20℃时，机组低温报警。

42) 高、低湿报警。将高湿报警灵敏度设置为10%，机组工作湿度设置为50%，机组的回风湿度升到60%时，机组高湿报警。将低湿报警灵敏度设置为10%，机组工作湿度设置为60%，机组的回风湿度降到50%时，机组低湿报警。

43) 气流丢失报警。机组运行时，将室内风机空开断开，机组气流丢失报警。

44) 漏水报警。机组运行时，将漏水报警探头插入水盘中，机组气流丢失报警。

45) 烟雾报警。断开烟雾告警两条控制线（62，0号线）机组应出现烟雾告警。

46) 加热器热保护报警。断开79，0号线机组应出现加热器过载保护报警。

47) 高水位报警。将加湿罐进水电磁阀强制供24V电，水位到达高水位报警探头机组高水位报警。

48) 加湿缺电流报警。关闭进水阀，设置机组在加湿状态，一定时间后机组应出现加湿无电流告警。

49) 相序保护器。对于有相序保护器的机组，改变电源输入相序机组报警。

50) 过、欠压保护。升高电压到480V或降低电压到300V，机组报警。

51) 日常维护要检查过滤网并定期清洗。

3、机组每年进行一次的维修内容：

1) 彻底清除给、排水路污垢

2) 对空调内部各电控板进行除尘

3) 检查并修补冷凝管保温层

4) 检测室内外蒸发和冷凝湿度是否达到标准

5) 检测各感湿装置信号是否正常

6) 检测各保护装置是否有效

7) 检测电加热器的可靠性

8) 检测所有电机的负载电流

9) 检查设备保护接地点

10) 校正仪表、仪器

11) 对包区内空调的总体运行状态及各包区内设备变更及整改需求写出书面汇报。